Техническая характеристика.

| Тип фильтра: |  | 1. Рукавный циклонный с выносным устройством импульсной продувки (давление на продувку 0,3-0,6 Атм) от общего ресивера V=1м3. 2. Рукавный циклонный с выносным ресивером (давление на продувку 3,0-6,0 Атм). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Для очистки запыленного воздуха на предприятиях по хранению, переработки и использованию сырья в агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности, где требуется сухая очистка запыленных газов. |  |
| Тип фильтровальной ткани |  | Полотно полиэфирное иглопробивное фильтровальное |  |
| Количество рукавов |  | 4 - 104 |  |
| Наименование показателей |  |  | Параметры |
| Площадь поверхности фильтрации, м2 |  |  | 1,7-96,8 |
| Температура очищаемого воздуха, оС, |  |  | от - 40 до + 150 |
| Температура окружающей среды, оС, |  |  | от - 40 до + 40 |
| Относительная влажность среды, % не более |  |  | 75 |
| Сопротивление фильтра, кПа (кгс/см2) , не более |  |  | 2,0 (0,02) |
| Подсос воздуха ,% не более |  |  | 5 |
| Рабочее давление | Максимально избыточное давление, МПа (кгс/см2) |  | 0,06(0,6) |
|  | Разрежение, МПа(кгс/см2) |  | 0,01 (0,1) |
| Удельная нагрузка на ткань по газу, м3/м2мин, не более |  |  | 8 |
| Массовая концентрация пыли: на входе фильтр, г/м3, не более на выходе, г/м3, не более |  |  | 30 0,002 |
| Размер пылевых частиц , мкм. |  |  | 2,5-250 |
| Эффективность очистки, %, не более |  |  | 99,9 |
| Установленный срок службы, лет, не менее |  |  | 10 |
| 1. Режим продувки: Давление воздуха, МПа, (кгс/см2) - Расход воздуха на продувку, м3/м2час (т.е. на 1м2 фильтрующей поверхности) - Длительность паузы между электрическими импульсами, с - Продолжительность электрического импульса, с 2. Режим продувки: Давление воздуха, МПа, (кгс/см2) - Расход воздуха на продувку, м3/м2час (т.е. на 1м2 фильтрующей поверхности) - Длительность паузы между электрическими импульсами, с - Продолжительность электрического импульса, с Категория помещения |  |  | 0,03…0,06 (0,3…0,6) 1 - 1,5 5-20 0,08-0,16 0,3...0,6 (3,0...6,0) 0,4-1,0 6-120 0,1-0,2 В IIа по ПУЭ Б по НПБ 105-03 |
| Рабочая среда |  |  | запыленный воздух (газ) |

ООО «ЭкоМаш» , г. Дзержинск Нижегородская обл.

Тел/факс для связи и заключения договоров: (8313) 39-00-39, 32-00-42,

+7-951-905-08-42, +7-950-35-36-343, e-mаil:  ekomash@mail.ru