	                      Техническая характеристика на фильтр РЦИЭмл (локальный)  
 Таблица 1        
	Тип фильтра:
	 Рукавный  локальный с выносным ресивером
 (давление на продувку 3,0-6,0 Атм).

	Назначение
	Для очистки запыленного воздуха на предприятиях по хранению, переработки и использованию сырья в агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности, где требуется 
сухая очистка запыленных газов.

	Тип фильтровальной ткани
	Полотно полиэфирное иглопробивное фильтровальное 

	Количество рукавов
	                                                    2-8

	Наименование показателей
	Параметры

	Площадь поверхности фильтрации, м2
	1,6-9,8

	Температура запыленного воздуха, оС,  не более 
	              от -30 до + 150	

	Температура окружающей среды,   оС, не более
	              от -40 до + 40

	Относительная влажность среды, % не более
	75

	Сопротивление фильтра, кПа (кгс/см2) , не более
	2,0 (0,02)

	Подсос воздуха ,% не более
	5

	абочее давление
	Максимально избыточное давление, МПа (кгс/см2)
	0,06(0,6)

	
	Разрежение, МПа(кгс/см2)
	0,01 (0,1)

	Удельная нагрузка на ткань по газу, м3/м2мин, не более
	8

	Массовая концентрация пыли: на входе фильтр, г/м3, не более
                                                    на выходе фильтр, г/м3, не более  
	30
0,002

	Размер пылевых частиц , мкм.
	2,5-250

	Эффективность очистки, %, не более
	99,9

	Установленный срок службы, лет, не менее 
	10

	 Режим продувки:  
                          Давление воздуха, МПа,  (кгс/см2)                                   - Расход воздуха на продувку, м3/м2час
    (т.е. на 1м2 фильтрующей поверхности)   
 - Длительность паузы между электрическими импульсами, с    
 - Продолжительность электрического импульса, с     
                                   
    Категория помещения                 
	
0,3...0,6 (3,0...6,0)
0,4-1,0

30-120
0,08 - 0,2
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